«БАШ:ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы              МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                      К"Й"РГ!*Е РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ             ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАЙОНЫНЫ% Я:УП АУЫЛЫ Т"П               «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  Д"Й"М БЕЛЕМ БИРЕ( М!КТ!БЕ»               ШКОЛА с.ЯКУПОВО

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ Д"Й"М БЕЛЕМ         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БИРЕ( УЧРЕЖДЕНИЕ3Ы                         КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ»

453352, БР К1й2рг18е районы                        453352, РБ Куюргазинский район

Я6уп ауылы, (81к урамы, 44                                                          село Якупово, ул. Центральная, 44

Тел: 8/34757/ 67-5-20                                                                                Тел: 8/34757/ 67-5-20

№  41

от 02.02.2022г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная школа села Якупово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан»   информирует Вас об устранении нарушений требований пожарной безопасности по предписанию  № 22/1/1 от 02.02.2021 года:

| № Пред писа ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Библиотека не отделена от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) | п. 7.4 СНиП 21-01-97 п. 5.2.1 СП 2.13130.2009 п. 5.6.4 СП 4.13130.2009 | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт ()Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |
| 2. | Возле кабинета биологии, при высоте лестниц более 45 см не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт ()Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |
| 3. | Помещения детского сада не отделены от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами | п. 7.4 СНиП 21-01-97 п. 5.2.1 СП 2.13130.2009 п. 5.6.4 СП 4.13130.2009 ст. 88 ФЗ №123 | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт ()Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |
| 4. | Изменен предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности часть помещений детского сада. | п. 23 «о» ППР в РФ №390 | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт ()Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |
| 5. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течении пожара, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) ( провод КСПВ без маркировки нr-FRLS) | ст. 82 п 2,61, ст. 4, 151 ФЗ №123 п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 п. 61 ППР в РФ №390 п.4.3 СНиП 21-01-97* | 01.02.2023 | Составлена смета, написано ходатайство на выделение денег от19.08.2020 №15, написано ходатайство на выделение денег от20.01.2021№32 ходатайство на выделение денег от24.05.2022№55 ходатайство на выделение денег от18.09.2021№69 ходатайство на выделение денег от28.01.2021№34 |
| 6. | Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (фактически 0,9 при числе коек мест17) | п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 п.6.27 СНиП 21-01-97* | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт ()Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |
| 7. | Отсутствует второй эвакуационной выход в спальне детского сада. | п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт ()Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |
| 8. | В раздевалке детского сада, при высоте лестниц более 45 см не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами. | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт ()Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |
| 9. | В помещении раздевалки на путях эвакуации допускается устройство лестниц с различной шириной проступи, ступеней и различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки | п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 п. 2.1, п.2.8, п.2.9, п.1.11. табл.3 табл.4 ГОСТ9818-67 | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт ()Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |
| 10. | В коридоре на втором этаже полы отделаны материалами с неизвестными показателями пожарной опасности | п.6.25 СНиП 21-01-97* п. 7 ст.134 №123-ФЗ | 01.02.2023 | ходатайство на выделение денег от 20.01.2021 №33 Письмо №01 от 09.09.2021г. ходатайство на выделение денег от 29.09.2021 №10 ходатайство на выделение денег от 28.01.2022 №32 Акт № 66/21приемки выполненных работ по разработке сметной документации на текущий ремонт Устранение нарушений пожарной безопасности) НАКЛАДНАЯ № 66/21 Приема-передачи комплекта готовой сметной документации Дефектная ведомость №1 от 27.09.2021г. Составлено локально сметный расчет |

Директор МБОУ ООШ с.Якупово                                         С.У.Туйгильдин